## NAPT JdB90kV_POSTE KMSSI
DIRECTION DE L'EXPLOITATION DES SYSTEMES ELECTRIQUES
SOUS-DIRECTION CONDUITE EN TEMPS REEL
[6 empty] | Numéro Note d'Arrêt |  | 09052026_03
[6 empty] | Date D'émission NAPT : |  | 2026-05-06
NOTE D'ARRET POUR TRAVAUX
Unité Demanderesse des travaux avec retrait d'ouvrage : |  |  | DRLSO |  |  | Date réception demande travaux |  | 2026-05-05
N° Demande de travaux |  | DTR- N°05052026_3 |  |  |  | Nom du demandeur: |  | MVOGO AMOUGOU Guillaume Flaubert
N° demande de retrait | N°05052026_3 |  |  |  |  | Date d'émission : |  | 2026-05-05
Installations/ouvrages à retirer de la conduite du réseau :
1- POSTE KOUMASSI: JdB 90kV
Consistance des travaux :
Chantier 1 | Contrôles Généraux des protections et automatismes des travées Mise à jour des sélectivités des travées
Chantier 2 | * Contrôle des pressions de gaz SF6 sur les densistats des compartiments des blocs Hexa * Resserrage des nourrices sur chaque compartiment
Chantier 3 | Contrôle général des transformateurs 90/15kV 50MVA N°1 et N°2
Début de la consignation le : |  | 2026-05-09 | à | 07H00
Début des travaux le : |  | 2026-05-09 | à | 07H30
Fin des travaux le : |  | 2026-05-09 | à | 12H30
Retour à l'exploitation le : |  | 2026-05-09 | à | 13H00
Délai de restitution d'urgence |  |  |  | 01H
Chantier | Affectations ou Rôles | Personne désignée | Unité | Entreprise | Téléphone | PREVISION | PREVISION PRODUCTION THERMIQUE (MWh) | PREVISION ENF (MWh) | %
Chantier 1 | Chargé de conduite | Chef de quart | Grid - Dispatch | SONATREL | 690 17 42 01 | Consignation : | 0 | 25 | #DIV/0!
| Chargé de manœuvres | Chef de Poste KOUMASSI | DRLSO | SONATREL | 699811757 | Réalisation travaux : | 0 | 250 | #DIV/0!
| Chargé de consignation | Chef de Poste KOUMASSI | DRLSO | SONATREL | 699811757 | Déconsignation : | 0 | 25 | #DIV/0!
| Chargé des travaux | EKONDE Thompson | DRLSO | SONATREL | 697661016 | TOTAL : | 0 | 300 | #DIV/0!
| Surveillant de securité | NGAH OLINGA Tatiana | DRLSO | SONATREL | 695055551 | Observations générales :
| Supervision travaux | KOUATCHA Cédric | DRLSO | SONATREL | 657345076 | Le retrait du JdB 90 kV entraînera l' indisponibilité des points de connexion AT 15 kV N°1 & N°2 au poste de KOUMASSI. Selon ses possibilités, le CCR de DOUALA pourra alimenter les charges prioritaires dudit poste via le réseau public de distribution. PI : 50 MW ; ENF : 330 MWh
| Coordination | KOUATCHA Cédric | DRLSO | SONATREL | 657345076
Chantier 2 | Chargé de conduite | Chef de quart | Grid - Dispatch | SONATREL | 690 17 42 01
| Chargé de manœuvres | Chef de Poste KOUMASSI | DRLSO | SONATREL | 699811757
| Chargé de consignation | Chef de Poste KOUMASSI | DRLSO | SONATREL | 699811757
| Chargé des travaux | SEPPO ETAME Jacques | DRLSO | SONATREL | 657104393
| Surveillant de securité | PAGBE III Joseph | DRLSO | SONATREL | 692351456
| Supervision travaux | ZOA Michel | DRLSO | SONATREL | 699038931
| Coordination | KOUATCHA Cédric | DRLSO | SONATREL | 657345076
Chantier 3 | Chargé de conduite | Chef de quart | Grid - Dispatch | SONATREL | 690 17 42 01
| Chargé de manœuvres | Chef de Poste KOUMASSI | DRLSO | SONATREL | 699811757
| Chargé de consignation | Chef de Poste KOUMASSI | DRLSO | SONATREL | 699811757
| Chargé des travaux | NOUFOUA Ernest | DMRT | SONATREL | 655317957
| Surveillant de securité | WATKEU Jérôme | DMRT | SONATREL | 699964239
| Supervision travaux | BALLA Callixte | DMRT | SONATREL | 699737338
| Coordination | KOUATCHA Cédric | DRLSO | SONATREL | 657345076
Indications sur les manœuvres et condamnations à effectuer :
Aux points de séparation
1- Séparation des ouvrages de toute source de tension.
2- Condamnation des appareils de sectionnement en position ouverte.
Sur le lieu de travail
3- Identification des ouvrages retirés de l'exploitation.
4- Vérification d'absence de tension suivie de la pose des DMT & CC sur les trois phases des ouvrages objets des travaux.
* A la diligence du Chargé de consignation
_Effectuer les manœuvres de consignation
_Vérifier la perche à néon après chaque test d'absence de tension
_Vérifier l'absence de tension en amont et en aval de l'installation consignée et dans la zone de travail
_Poser les DMT et en CC au Chantier
* A la diligence du Chargé de Travaux.
_Baliser la zone de travail
_Veiller au port des EPI par tous les agents au chantier
_Veiller au respect des normes de sécurité
_Verifier l'absence de tension avant le début des travaux
* Les chargés de travaux prendront toutes autres dispositions nécessaires, pour assurer la sécurité de leur personnel pendant les travaux et veiller au non accès dans la zone de travail par des personnes non autorisées.
Le Sous Directeur Conduite en Temps Réel
Patrick EBANA